Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE INSTALACJI SOLARNYCH

WRAZ Z LISTĄ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH

INSTALACJE SOLARNE (KOLEKTORY SŁONECZNE)

Kolektory słoneczne służą do podgrzewania zimnej wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym za pomocą energii słonecznej. Liczba montowanych kolektorów słonecznych i pojemność zbiornika na ciepłą wodę zależy od liczby osób zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym.

- Typ kolektora: płaskie

- Materiał obudowy kolektora: aluminium

- Wielkość – wymagana powierzchnia brutto pojedynczego kolektora: max 2,3 m2

- Wielkość – wymagana powierzchnia apertury pojedynczego kolektora min 1,8 m2 .

- Materiał absorbera i przejmowanie ciepła: aluminium lub miedź z powłoką wysokoselektywną.

- Rodzaj połączenia: układ hydrauliczny połączony z absorberem poprzez zgrzewanie laserowe lub ultradźwiękowe

- Szkło solarne: szkło solarne o grubości min. 3,2 mm

- Rodzaj powierzchni szkła: szkło strukturalne z powłoką antyrefleksyjną lub szkło pryzmatyczne. Obecność powłoki antyrefleksyjnej oraz Informacja o transmisji solarnej zawarta w sprawozdaniu z badań na zgodność z normą EN ISO 9806:2013 wydanym przez akredytowaną jednostkę badawczą.

- Sprawność optyczna i parametry cieplne odniesione do powierzchni aperertury:

a.sprawność optyczna: min. 74,0 %

b.współczynnik strat a1 max 4,7 [W / m 2 K],

c.współczynnik strat a2 max 0,022 [W / m 2 K]. -

- Max dopuszczalna temp. pracy (temp. przy GS=1000 [W/m2] i dT = 30 [°C]: max 220 st. C,

- Max dopuszczalna masa pojedynczego kolektora (opróżnionego): max 40 kg

- Moc użyteczna kolektora przy natężeniu promieniowania 1000 W/m2 oraz różnicy temperatury (Tm – Ta) wg PN EN 12975 2:

Dla Tm - Ta = 0 K ->  min   1320 W

- Szczelność kolektora na deszcz potwierdzone wynikami z badań Solar Keymark wg EN

ISO  9806:2013 Kolektor przeszedł pozytywne badanie szczelności na deszcz.

14. Odporność  na uderzenia - gradobicie  potwierdzone  wynikami z badań Solar     Keymark EN ISO 9806:2013.

15. Konstrukcja wsporcza aluminiowa odporne na korozję bez konieczności stosowania

powłok i farb zabezpieczających, pozwalające na montaż kolektorów słonecznych na

dachu skośnym, na dachu płaskim, na gruncie lub na ścianie budynku.

Kolektory winny być zamontowane zgodnie z instrukcją montażu dla danego typu kolektorów.

16. Zastosowany układ automatyki powinien spełniać następujące funkcje:

- sterownik umożliwiający regulację pracy instalacji na podstawie pomiarów różnicy temperatur z poszczególnych czujników temperatur.

- sterowanie pompą obiegu solarnego, (regulacja obrotów/mocy pompy)

- elektroniczne zabezpieczenie przed wzrostem temperatury wody w podgrzewaczu solarnym poprzez wyłączenie pompy obiegowej solarnej w przypadku przekroczenia temperatury podgrzewacza,

- wyłączenie awaryjne instalacji solarnej – wyłączenie pompy obiegowej instalacji solarnej po przekroczeniu temperatury granicznej kolektora,

- ograniczenie podgrzewu dodatkowym źródłem ciepła w przypadku podłączenia do zasobnika ciepłej wody użytkowej drugiego źródła ciepła na potrzeby produkcji ciepłej wody użytkowej,

- możliwość sterowania dogrzewem z dodatkowego źródła ciepła,

- funkcja chłodzenia kolektora - wyłączenie pompy obiegowej instalacji solarnej po osiągnięciu nastawionej temperatury w podgrzewaczu ciepłej wody użytkowej,

- funkcja chłodzenia odwróconego – możliwość wychłodzenia instalacji solarnej w godzinach wieczornych,

- ograniczenie temperatury minimalnej kolektora – blokada kolektora/kolektorów w przypadku spadku temperatury poniżej minimalnej,

- funkcja okresowego działania,

- funkcja zabezpieczenia przed zamarzaniem – włączanie pompy obiegowej solarnej gdy temperatura czynnika spadnie do +4°C, gdy brak odbioru ciepła z kolektorów solarnych, przy wzroście temperatury do +5°C pompa obiegowa zostaje wyłączona,

- funkcja termostatu – na potrzeby włączania i wyłączania oraz regulacji temperatury ciepłej wody użytkowej,

- bilans cieplny – możliwy przy zastosowaniu odpowiedniego osprzętu, (przepływomierza), Funkcja w sterowniku uzysk ciepła dzienny, tygodniowy, miesięczny, roczny i narastający.

- funkcja zapisu parametrów pracy instalacji na dodatkowym nośniku pamięci

- możliwość współpracy w z czujnikiem nasłonecznienia

17. Zastosowane solarne stacje pompowe winny być wyposażone w:

- Zakres temperatur -30⁰C do 120⁰C

- Ciśnienie maksymalne 6 bar

- Zakres pomiarowy  2-12 l/min

- Skala manometru 1-10 bar

- Skala termometru (niski parametr) 0-100⁰C

- Skala termometru (wysoki parametr) 0-160⁰C

- Zawór zwrotny 2 szt. wbudowane w korpusie termometrów ,separator,

- Króćce do uzupełniania płynu solarnego,

- Maksymalna wysokość podnoszenia pompy 7,5 m

- Napięcie zasilania 230V, 50/60 Hz

- Minimalne zużycie energii 6 W

- Maksymalne zużycie energii 45 W

- Materiał izolacji EPP Elementy uszczelniające EPDM

- Możliwość konfigurowania parametrów wysokości podnoszenia pompy: TAK

- Możliwość aktywowania pompy bez sterowania PWM:   TAK

- Grupa pompowa dwudrogowa

18. Minimalne wymagania techniczne zbiornika solarnego.

| Miejsce na czujniki temperatury | 2 rurki osłonowe DN10 umiejscowione w połowie wysokości obu wężownic |
| --- | --- |
| Min. powierzchnia dolnej wężownicy solarnej dla zbiornika o pojemności 300 l, 400 l, 500 l | 1,3 m2, 1,7m2, 1,9 m2 |
| Min. powierzchnia górnej wężownicy dla zbiornika o pojemności 500l | 1,0 m2 |
| Miejsce na grzałkę elektryczną | Miej więcej w połowie wysokości zbiornika |
| Gwarancja | Min. 5 lat |
| Poziomowanie zasobnika | Nóżki regulowane |
| Max. ciśnienie robocze wężownicy | 16 bar |
| Materiał zbiornika | Stal emaliowana |
| Zabezpieczenie antykorozyjne | Emalia ceramiczna plus Anoda magnezowa lub tytanowa |

Izolacja termiczna z płaszczem ze skai.

19. W każdej instalacji Wykonawca zastosuje:

1) Zawory odcinające przy zbiorniku C.W.U pozwalające na wymianę zbiornika bez konieczności demontażu orurowania, zarówno na zasilaniu jak i powrocie, wody użytkowej i obwodu górnej i dolnej wężownicy.

2) Reduktor ciśnienia wody.

3) Zawór bezpieczeństwa na zasilaniu C.W.U.

4) Naczynia przeponowe dla instalacji glikolowej i instalacji C.W.U.

5) Zawór mieszający C.W.U.

6) Izolacje termiczna rur C.O. i C.W.U po stronie wody ciepłej i zimnej (dotyczy odcinków instalacji wykonywanych przez Wykonawcą).

7) Zasilanie awaryjne przy zaniku napięcia tzw. UPS z akumulatorem min 36 Ah.

8) Obwód elektryczny zasilający automatykę należy zabezpieczyć  zabezpieczeniem RCD  30mA, oraz zabezpieczeniem  nadprądowym.

9) Zastosować  ochronę przepięciową stosując ochronnik   B+C  o prądzie impulsowym 10/350µs ≥12,5kA na biegun.

10) Wszystkie części przewodzące instalacji objąć połączeniami wyrównawczymi,  połączyć z szyną wyrównawczą GSW i uziemić.

Uwaga!

Jeżeli instalacja Grantobiorcy wykonana jest w systemie TNS i jest wyposażona w    urządzenia wymienione w punktach 8 - 10 to urządzeń tych nie należy dublować.

11) Wykonać pomiary ochronne, potwierdzić protokołem z pomiarów.

20. Dodatkowo do każdej instalacji Wykonawca musi zapewnić:

- do wykonania przewodów hydraulicznych przeznaczonych do transportu cieczy solarnej należy zastosować fabrycznie preizolowane elastyczne rury wykonane z miedzi lub ze stali nierdzewnej. Przewody powinny być poprowadzone nieprzerwanie na całej długości, tj. bez połączeń pośrednich wraz z izolacją od kolektora do pomieszczenia technicznego, gdzie zabudowane będą  podgrzewacze ciepłej wody użytkowej,  pompy czynnika solarnego i pozostała armatura,

- jakość fabrycznie preizolowanych przewodów hydraulicznych przeznaczonych  do transportu cieczy solarnej wraz izolacją cieplną, powinna być potwierdzona badaniami według normy PN-EN ISO 10380:2005. Dokumentem potwierdzającym wyniki badań powinien być certyfikat uprawnionej jednostki certyfikującej,

- izolacja cieplna preizolowanych przewodów hydraulicznych powinna być niepalna, pokryta zewnętrznym  płaszczem ochronnym odpornym na działanie czynników zewnętrznych jak promieniowanie UV,  insekty, gryzonie oraz  ptaki,

- preizolowane przewody hydrauliczne powinny zawierać fabrycznie zabudowany przewód elektryczny do połączenia regulatora instalacji solarnej z czujnikiem temperatury cieczy solarnej w kolektorze. Przy czym przewód elektryczny winien być poprowadzony tak, aby nie dotykał wewnętrznej rury transportującej czynnik solarny oraz nie naruszał ciągłości materiału izolacyjnego.

- Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych umożliwiających swobodne przemieszczenie przewodów, wypełnionych kitem plastycznym odpornym na wysoką temperaturę.

- W najwyższym punkcie instalacji należy zamontować odpowietrznik automatyczny do układów solarnych wyposażony w zawór odcinający i pierścieniową złączkę zaciskową. Po   napełnieniu   i   odpowietrzeniu instalacji     solarnej    odpowietrznik automatyczny należy zamknąć.

- Na przewodzie zasilającym obiegu solarnego  przed wejściem  do  podgrzewacza c.w.u. należy zamontować separator powietrza do instalacji solarnej o odpowiedniej  średnicy .

Uwaga !

W uzasadnionych przypadkach w budynkach mieszkalnych Grantobiorców należy przewidzieć przebudowę instalacji wody zimnej i ciepłej w celu zamontowania instalacji kolektorów słonecznych i jej optymalnego wykorzystania dla danego obiektu w stosunku do jego potrzeb. Podane w dokumentacji informacje nie zwalniają Wykonawców z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia innych nie opisanych uwarunkowań.

### 21. Gwarancja

Zamawiający wymaga następującego okresu gwarancji:

- na wykonane roboty instalacyjne, wynosi 60 miesięcy (5 lat), od dnia odebrania przez Zamawiającego robót i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego odbioru robót na obiekcie.

Gwarancja na urządzenia:

- Kolektory słoneczne -10 lat (potwierdzone oświadczeniem producenta)

- Zestawy montażowe i przyłączeniowe - 5 lat.

- Zbiorniki solarne - 5 lat.

- Pozostały asortyment -5 lat.

Dopuszcza się gwarancje od producenta zastąpić gwarancją wykonawcy.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się zakwestionowane przez Inspektora Nadzoru materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko.

Dla potwierdzenia parametrów kolektora należy załączyć do oferty:

- Sprawozdanie z badań wg normy EN 12975-1:2006+a1:2010, EN 12975-2:2007 i EN ISO 9806:2013 wydane przez niezależną jednostkę badawczą (lub równoważne),

- Certyfikat zgodności SOLAR KEYMARK lub równoważny wydany przez niezależną jednostkę badawczą.

- karty katalogowe, deklaracje i certyfikaty na: panele słoneczne; grupa pompowa dwudrogowa; zbiornik ciepłej wody użytkowej z dwoma wężownicami; licznik ciepła (lub sterownik).